**Reparatie en onderhoud brandkranen.** Versie 1.06

Relatienummer : Brandkraannr.:

Gemeente : Plaats :

straat :  huisnr,(nabij) :

opgemaakt door :  tel. nr.:  datum:

e-mail :  (t.b.v. terugkoppeling reparatie)

U kunt uw gegevens intypen door met de linkermuisknop op de grijs gemarkeerde invoervelden te klikken

**Plaatsaanduiding**

[ ]  brandkraan niet vindbaar

[ ]  muurbordje [ ]  ontbreekt

**uitvoering door brandweer**

[ ]  paal [ ]  gegevens onjuist

[ ]  wegmarkering

[ ]  beplanting verwijderen [ ]  obstakels verwijderen nl.

[ ]  grond/vuil uit pot verwijderen [ ]  straatpot gebroken

[ ]  straatpot te hoog t.o.v. bestrating [ ]  straatpot te laag t.o.v. bestrating

[ ]  positie straatpot t.o.v. brandkraan onjuist. (moet gangbaar zijn voor kraansleutel en opzetstuk)

**uitvoering door brandweer**

[ ]

**Toegankelijkheid**

Deksel niet te openen door:

[ ]  straatpot deksel defect door : [ ]  corrosie, [ ] anders;

[ ]  lip deksel defect [ ]  deksel scharnier defect

Slibdeksel: [ ]  ontbreekt [ ]  zit los

[ ]  Brandkraan rechtzetten (staat scheef tov straatwerk)

Klauw: **[ ]**  ontbreekt, **[ ]**  stuk

**Uitvoering door PWN**

Diepte (klauw ± 10 cm onder deksel) **[ ]**  cm verhogen [ ]  verlengstuk verwijderen

**Werking**

Opzetstuk plaatsen en kraan openen.

[ ]  Spindelkop ontbreekt

[ ]  Spindel staat vast

[ ]  Spindel draait dol

[ ]  Kraan lekt in gesloten stand

[ ]

PWN

\* Postbus 2113, 1900 AC Velserbroek email: brandweer@pwn.nl

\* tel. zakelijk : 0900 406 07 00 storingsnummer: 0800 023 23 55

*invullen door PWN*

reparatie datum :       [ ]  kosten brandweer,

 [ ]  kosten PWN**Handleiding voor controle brandkranen.**

* Overtuig u ervan dat de brandkraan goed en veilig te bedienen is
* Open deksel mbv kraansleutel onder de lip. De deksel zit met een pen aan 1 zijde vast aan de straatpot.
* Haal zoveel mogelijk vuil weg voor u het slibdeksel afneemt
* Slibdeksel van de opening halen, deze zit met een kabel / ketting vast
* Controleer de klauw en het pakkingvlak
* Zit de klauw ± 10cm onder de deksel
* Staat de klauw recht ten opzichte van de pot
* Standpijp met 1 geopende kraan plaatsen
* Kraansleutel plaatsen
* Let even op waar u de standpijp naartoe laat wijzen
* Draai de brandkraan rustig en vloeiend open tot er water komt.
* Wacht even tot de straal mooi schoon is voor u de brandkraan sluit
* Standpijp verwijderen
* Zet een standpijp weg met een kraan volledig open
* Controle op lekkage na dichtzetten

De brandkraan lekt.

 -beoordeel de ernst van de lekkage en neem contact op met de storingsdienst.

Er komt geen water uit de brandkraan, wat nu?

 -hebben de bewoners water?

 Ja; sluit de brandkraan en vul op het formulier in “geen water”

 Nee; direct storingsnummer bellen ivm vervuiling drinkwater!

storingsnummer: 0800 023 23 55

**Verantwoordelijkheden brandweer/gemeente.**

* Juiste bediening en gebruik
* Testen van de brandkraan
* Regelmatige controle
* Klein onderhoud
* Controle op:
	+ positie
	+ bereikbaarheid
	+ plaats aanduiding
	+ bedienbaarheid
	+ werking
* Klein onderhoud: (incl. vervanging/aanbrengen)
	+ reiniging van de straatpot
	+ straatpot
	+ deksel
	+ slibdeksel (vastzetten met tie-rap)
	+ positie straatpot t.o.v bestrating

Het vervangen van materialen om redenen anders dan slijtage, en het op verzoek verhogen/verstellen van de brandkraan is voor rekening van de brandweer/gemeente.

Voor het klein onderhoud stelt PWN slibdeksels, straatpotten en deksels beschikbaar als deze als gevolg van slijtage aan vervanging toe zijn.

Het verhogen van de brandkraan (t.o.v. de straatpot) en werkzaamheden aan de brandkraan zelf worden door PWN uitgevoerd.